# RESOL VBus/Modbus Configuration

|  |  |
| --- | --- |
| Filename: | RESOL\_DeltaSol\_C\_ModbusConfig\_1.0.0.cbor |
| ID: | RESOL\_DeltaSol\_C |
| Version: | 1.0.0 |
| Build at: | 2020-11-04 07:02 |

### Coils (Type 0)

No values defined!

### Discrete Inputs (Type 1)

No values defined!

### Input Registers (Type 3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Address | Description | Factor | Unit |
| 0 | DeltaSol CTemperature S1 | 0.1 | °C |
| 1 | DeltaSol CTemperature S2 | 0.1 | °C |
| 2 | DeltaSol CTemperature S3 | 0.1 | °C |
| 3 | DeltaSol CTemperature S4 | 0.1 | °C |
| 4 | DeltaSol CPump speed R1 | 1 | % |
| 5 | DeltaSol CPump speed R2 | 1 | % |
| 6 | DeltaSol CError mask | 1 |  |
| 7 | DeltaSol CVariant | 1 |  |
| 8 | DeltaSol COperating hours R1 | 1 | h |
| 9 | DeltaSol COperating hours R2 | 1 | h |
| 10 | DeltaSol CHeat quantity (bits 32..47) | 1 | Wh |
| 11 | DeltaSol CHeat quantity (bits 16..31) | 1 | Wh |
| 12 | DeltaSol CHeat quantity (bits 0..15) | 1 | Wh |
| 13 | DeltaSol CSystem time | 1 |  |

### Holding Registers (Type 4)

No values defined!